## Şartname
SANTRAL KAMPÜS OTOMASYON İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüste kullanmakta olan SIEMENS Desigo Insigh otomasyon sistemine, ön çalışması yapılan ekipman ve sistemlerin eklenmesi.
2 - Ölçüler yaklaşıktır. Saha keşfinin yapılarak sisteme dahil edilecek cihaz ve ekipmanlar için hazırlanan ön çalışmanın kontrolünün yapılması.
3 - Saha keşfi sonrası her bölge için ayrı ayrı fiyat teklifinin hazırlanması.
4 - Mevcut sisteme yapılacak ilaveler için, SBS panolarındaki ilave ve değişikliklerin yapılması. (stokta mevcut olan malzemelerin kullanılması)
5 - Yeni kurulacak sistemler için uygun SBS panolarının hazırlanması. (Pano ölçüleri ön keşifte mevcuttur)
6 - Teknik Müdürlük tarafından belirlenen yerlere SBS pano montajlarının yapılması. (Pano altlarına uygun yükseklikte kaide montajı yapılması)
7 - Mevcut sisteme yapılacak ilaveler için, MCC panolarındaki ilave ve değişikliklerin yapılması.
8 - Yeni kurulacak sistemler için uygun MCC panolarının hazırlanması. (Pano ölçülerinin montaj yerleri dikkate alınarak belirlenmesi)
9 - Teknik Müdürlük tarafından belirlenen yerlere MCC pano montajlarının yapılması. (Pano altlarına uygun yükseklikte kaide montajı yapılması)
10 - Mevcut altyapı kullanılarak, SBS panosu ile saha ekipmanları arası ve SBS-MCC panosu arası kablolamanın ve kablo bağlantılarının yapılması.
11 - Kablolama yapılırken mevcut kablolama sistemine uyulması ve kablo sabitlemesinin yapılması.
12 - Network kablolamada cat6 utp kablo (Nexsans, Legrant), Pano beslemeleri için Prysmian 3x2,5 Halogenfree antigron kablo ve ekipmanlar için Else 2X1,5 LIHCH kablo, Else 3x1,5 LIHCH kablo kullanılacaktır.
13 - İç mekanlarda saha ekipmanları kablo sonlamalarında halogenfree termoplastik gri renkli spiral boru kullanılması.
14 - Dış mekanlarda saha ekipmanları kablo sonlamalarında plastik kılıflı çelik spiral boru kullanılması.
15 - Basınç sensörü, damper motoru gibi daha elemanları bağlantıları, IP67 termoplastik 45x80 yuvarlak ve kapağı vidalı buatlarda nym wago klemens ile yapılmalıdır.
16 - EN-1 binası ile yağmur suyu terfi istasyonları arası kablolama yapılabilmesi için, yaklaşık 75 metre uzunlukta ve 40 cm derinlikte kazı yapılması. 2 sıra olmak üzere (1 tanesi yedek kalacak şekilde) 100mm çapında korige boru döşenmesi.
17 - Kazı çalışması sırasında hasar gören altyapının tamirinin yapılması. (Bahçe sulama sistemi, çevre aydınlatma altyapısı gibi)
18 - Kazı çalışması sonrası atıl malzemenin sahadan uzaklaştırılması.
19 - E4 binası ile atık su terfi istasyonu arası kablolama yapılabilması için E4 binası dış cepheye yaklaşık 25 metre 40x100 kapaklı kablo tavası monte edilmesi. (Tesisat boruları ile aynı aksta olacak şekilde ve boru konsollarına montaj yapılarak)
20 - Sistemlerle ilgili grafik ekranların hazırlanması, sistemin çalıştırılarak eksiksiz olarak teslim edilmesi.
21 - Çalışmalar sırasında çevre güvenlik önlemlerinin ve iş güvenliği önlemlerinin alınması.
22 - Yüklenici firmanın çalışma günleri ve saatleri Teknik Müdürlük tarafından bildirilecektir.
23- | İş bitiminde,çalışma alanlarındaki imalattan kaynaklanan kusurlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.
24- | Kullanılacak malzemeler konusunda Teknik Müdürlük onayı alınacaktır.
25- | Malzeme, numune onayı alındıktan sonra imalatlar yapılacaktır.
26- | Çalışmalar tamamlanıp teslim edildiğinde Teknik Müdürlük onayı istenecektir.
27- | Teknik Müdürlük çalışma alanlarında ve malzemelerde değişiklik yapabilir.

## İcmal
KABLOLAMA | [11 empty] | PANOLAR
BİNALAR |  | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre) | 100 mm KORİGE BORU (metre) | 400X400 mm PLASTİK MENHOL | 40x100 mm kablo tavası ve kapak (metre) | MCC PANOSU | SBS PANOSU
1 | ENERJİ MÜZESİ | 40 | 15 | 1060 | 1485 | 12 | 57 | 54 | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
2 | KD-4 | 60 | 0 | 900 | 3310 | 11 | 79 | 60 | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI | (800 x 1800 x 400mm) PANO
3 | KD-6 | 40 | 10 | 425 | 2235 | 19 | 72 | 42 | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
4 | ÇSM 15.7 | 0 | 0 | 310 | 830 | 10 | 47 | 39 | _ | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI
5 | ÇSM 15.5 | 0 | 0 | 360 | 0 | 5 | 45 | 0 | _ | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI
6 | E-1 | 0 | 0 | 150 | 80 | 2 | 10 | 0 | _ | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI
7 | E-2 | 0 | 0 | 145 | 75 | 2 | 10 | 0 | _ | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI
8 | E-3 | 0 | 0 | 250 | 250 | 3 | 40 | 0 | _ | _ | _ | _ | REVİZYON YAPILMASI
9 | E-4 | 0 | 0 | 285 | 1675 | 3 | 40 | 0 | _ | _ | 25 | _ | REVİZYON YAPILMASI
10 | SU DEPOSU (ZONE-1) | 200 | 50 | 380 | 965 | 22 | 166 | 0 | _ | _ | _ | YENİ PANO İMALATI YADA REVİZYON YAPILMASI | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
11 | ZONE-2 | 220 | 110 | 170 | 795 | 3 | 15 | 58 | _ | _ | _ | _ | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
12 | REKTÖRLÜK | 15 | 10 | 210 | 590 | 2 | 47 | 0 | _ | _ | _ | YENİ PANO İMALATI YAPILMASI | (600 x 1800 x 300mm) PANO
13 | GALERİ-1 MUTFAK | 100 | 10 | 785 | 1200 | 4 | 50 | 42 | _ | _ | _ | YENİ PANO İMALATI YADA REVİZYON YAPILMASI | (800 x 1800 x 400mm) PANO
14 | EN-1 | 10 | 10 | 25 | 2915 | 2 | 18 | 0 | _ | _ | _ | YENİ PANO İMALATI YAPILMASI | (600 x 1800 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
15 | L-1 | 80 | 15 | 615 | 4055 | 13 | 210 | 0 | 150 | 1 | _ | YENİ PANO İMALATI YAPILMASI | (800 x 1500 x 400mm) PANO
TOPLAM |  | 765 | 230 | 6070 | 20460 | 113 | 906 | 295 | 150 | 1 | 25 | _ | _

## Stok Malzemesi
ELİMİZDEKİ OTOMASYON MALZEMELERİ |  |  | KULLANILABİLECEK PANOLAR VE MALZEME ADETLERİ
SIRA | MALZEME | ADET | İLAVE SBS PANOSU SİSTEMLERİ | E-3 | E-4 | E-1 | E-2 | ÇSM 15.5 AS-05 | ÇSM 15.5 AS-06 | ÇSM 15.7 | KALAN MALZEME SAYISI
1 | SİEMENS PXC 52 | 3 | [8 empty] | 3
2 | SİEMENS PXC 64U | 8 | [8 empty] | 8
3 | SİEMENS PX C22.D | 3 | [8 empty] | 3
4 | SİEMENS PXG 80N | 14 | 11 | [7 empty] | 3
5 | SİEMENS PTX1.01 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8
6 | SİEMENS PTG 1-32 ADRES ÇUBUĞU | 10 | [8 empty] | 10
7 | SİEMENS PTX 1.3 RAY | 2 | [8 empty] | 2
8 | SİEMENS PTX 1.5 RAY | 10 | [8 empty] | 10
9 | SİEMENS PTX 1.6 RAY | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
10 | SİEMENS PTM 1 2R1K TERMİNAL | 16 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 13
11 | SİEMENS PTM 1 2R1K MODÜL | 17 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 14
12 | SİEMENS PTM 1 4R1K TERMİNAL | 8 | [8 empty] | 8
13 | SİEMENS PTM 1 4R1K MODÜL | 8 | [8 empty] | 8
14 | SİEMENS PTM 1 2D20 TERMİNAL | 61 | [8 empty] | 61
15 | SİEMENS PTM 1 2D20 MODÜL | 75 | [8 empty] | 75
16 | SİEMENS PTM 1 4D20 TERMİNAL | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 0
17 | SİEMENS PTM 1 4D20 MODÜL | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 2
18 | SİEMENS PTM 1 8D20E TERMİNAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0
19 | SİEMENS PTM 1 8D20E MODÜL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0
20 | SİEMENS PTM 1 2Y10S TERMİNAL | 7 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 5
21 | SİEMENS PTM 1 2Y10S MODÜL | 9 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 7
22 | SİEMENS PTM 1 4Y10S TERMİNAL | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
23 | SİEMENS PTM 1 4Y10S MODÜL | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
24 | SİEMENS PTM 1 2U10 TERMİNAL | 17 |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 | 8
25 | SİEMENS PTM 1 2U10 MODÜL | 18 |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 | 9
26 | SİEMENS PTM 1 2Q250 TERMİNAL | 22 |  | 1 | [6 empty] | 21
27 | SİEMENS PTM 1 2Q250 MODÜL | 31 |  | 1 | [6 empty] | 30
28 | SİEMENS QAE 2120.010 | 47 | 23 | [7 empty] | 24
Note on K18: I/O BAR DEĞİŞİMİ VEYA YENİ PANO YAPILARAK İLAVESİ İLE KULLANILABİLİR.
Note on K19: I/O BAR DEĞİŞİMİ VEYA YENİ PANO YAPILARAK İLAVESİ İLE KULLANILABİLİR.

## Enerji Müzesi
ENERJİ MÜZESİ
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
3 | 1 | SW | Desigo Insight ilave lisans
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 4 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 3 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 1 | TXM1.8D | Dijital input modül
5 | 2 | TXM1.6R | Dijital output modül
6 | 1 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
7 | 1 | TXS1.EF10 | Bus bağlantı modülü
8 | 1 | TXA1.K12 | Adres numaraları 1...12
SAHA EKİPMANLARI
1 | 4 | QAM2120.040 | Kanal tipi sıcaklık hissedicisi
2 | 5 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
3 | 2 | QAF81.6 | Donma termostatı
4 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
5 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
6 | 1 | QPM2102 | Kanal tipi Hava Kalitesi Hissedicisi CO2/VOC 0-2000pp
7 | 5 | GMA161.1E | Damper motoru (Oransal, YGD'lü), 7 Nm
8 | 2 | GCA161.1E | Damper motoru (Oransal, YGD'lü), 18 Nm
VANALAR VE VANA SERVOMOTORLARI
1 | 1 | VVG44.32-16 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 32, dişli
2 | 1 | VVG44.40-25 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 40, dişli
3 | 1 | VVG41.50 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 50, dişli
4 | 1 | VVF42.80-80 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 80, flanşlı
5 | 2 | SAS61.03 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
6 | 2 | SAX61.03 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
7 | 1 | SKD60 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
8 | 1 | ALG322 | Rakor DN32
9 | 1 | ALG402 | Rakor DN40
10 | 1 | ALG502 | Rakor DN50
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 2x20 | 15 | _ | _
AHU-1 KONFERANS SALONU KARIŞIMLI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 30 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 30 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 30 |  | 1 | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 30 | 30 |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 30 | 30 |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 1 |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 2 |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Kanal tipi hava kalitesi hissedici |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Aspiratör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  |  | 30 |  | 3
AHU-2 KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 100 |  | 1 |  | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 100 |  | 1 |  | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 100 | 100 |  |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 100 | 100 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 100 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 100 |  |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 100 |  |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 100 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 100 |  |  |  | 3
AHU-3 KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 65 |  | 1 |  | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 65 |  | 1 |  | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 65 | 65 |  |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 65 | 65 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 65 |  |  |  | 3
WC VE FUAYE EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
ZEMİN KAT FCU LİNYESİ |  |  | ON-OFF |  |  |  | 5
1. KAT SARKİS FCU LİNYESİ |  |  | ON-OFF |  |  |  | 5
KONTROL ODASI FCU LİNYESİ |  |  | ON-OFF |  |  |  | 5
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 25 | 25
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Giriş yangın vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Giriş akış anahtarı izleme |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Sistem basıncı izleme |  |  | 30 |  | 1 | 3
|  |  | Konferans salonu yangın vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Yangın dolapları vana izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Yangın dolapları vana izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | TOPLAM | 40 | 15 | 1060 | 1485 | 12 | 57 | 54

## KD-4
KD4
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 7 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 6 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 1 | TXM1.8D | Dijital input modül
5 | 4 | TXM1.6R | Dijital output modül
6 | 2 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
7 | 1 | TXA1.K24 | Adres numaraları 1...24
SAHA EKİPMANLARI
1 | 5 | QAM2120.040 | Kanal tipi sıcaklık hissedicisi
2 | 6 | QAE26.90 | Daldırma tip sıcaklık hissedicisi
3 | 17 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
4 | 3 | QAF81.6 | Donma termostatı
5 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
6 | 2 | QFM2160 | Kanal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
7 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
8 | 3 | QPM2102 | Kanal tipi Hava Kalitesi Hissedicisi CO2/VOC 0-2
9 | 1 | RAK-TW.1000HB | Limit Termostat
10 | 3 | GMA126.1E | Damper motoru (On/off, YGD'lü) 7 Nm, End switchli
11 | 2 | GCA126.1E | Damper motoru (On/off, YGD'lü) 18 Nm, End switchli
12 | 2 | GMA126.1E | Damper motoru (On/off, YGD'lü), 7 Nm, End switchli
VANALAR VE VANA SERVOMOTORLARI
1 | 2 | VVG44.25-10 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 25, dişli
2 | 3 | VVG41.50 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 50, dişli
3 | 1 | VVF42.80-80 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 80, flanşlı
4 | 3 | SAS61.03 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
5 | 3 | SAX61.03 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
6 | 1 | SKD60 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
7 | 2 | ALG252 | Rakor DN25
8 | 3 | ALG502 | Rakor DN50
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (800 x 1800 x 400mm) PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 2X30 | _ | _ | _
AHU-1 ZEMİN-1.-2. KAT TAZE HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru |  |  | 45 |  | 1 | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 45 | 45 |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 45 | 45 |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 1 |  |  |  | 45 |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 2 |  |  |  | 45 |  | 3
|  |  | Kanal tipi hava kalitesi hissedici |  |  | 45 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 45 |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 45 |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 45 |  | 3
|  |  | Damper switch |  |  |  | 45 |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  |  | 45 |  | 3
AHU-2 KÜTÜPHANE TAZE HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru |  |  | 65 |  | 1 |  | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 65 | 65 |  |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 65 | 65 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 1 |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 2 |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi hava kalitesi hissedici |  |  | 65
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 65
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Damper switch |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 65 |  |  |  | 3
AHU-3 3.-4. KAT TAZE HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru |  |  | 60 |  | 1 |  | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 60 | 60 |  |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 60 | 60 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 1 |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 2 |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi hava kalitesi hissedici |  |  | 60
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 60
|  |  | Damper switch |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 60 |  |  |  | 3
EF-1 GENEL HACİMLER EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
|  |  | Akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 120 |  | 5
EF-2 GENEL HACİMLER EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
|  |  | Akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 120 |  | 5
EF-3 3. KAT WC EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
EF-4 WC EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
EF-5 KÜTÜPHANE EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 65 |  |  | 3
|  |  | Akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 5
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 65 |  |  | 3
YANGIN DUMAN TAHLİYE FANI-1 |  |  | DURUM VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
YANGIN DUMAN TAHLİYE FANI-2 |  |  | DURUM VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
YANGIN DUMAN TAHLİYE FANI-3 |  |  | DURUM VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
YANGIN DUMAN TAHLİYE FANI-4 |  |  | DURUM VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
ISITMA SİRKÜLASYON POMPALARI KSB HİDROFOR POMPA SETİ |  |  | ON-OFF |  |  |  | 10
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 10
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 10
BOYLER |  |  | BOYLER ON-OFF |  |  |  | 15 |  | 2
|  |  | BOYLER SICAKLIK |  |  |  | 15 |  | 2
|  |  | 2 YOLLU VANA |  |  |  | 15 |  | 2
|  |  | LİMİT TERMOSTAT |  |  |  | 15 |  | 2
BOYLER POMPASI |  |  | ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | DURUM |  |  |  | 5
|  |  | ARIZA |  |  |  | 5
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 25 | 25
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Giriş yangın vanası izleme |  |  |  | 70 | 1 | 2
|  |  | Giriş akış anahtarı izleme |  |  |  | 70 |  | 2
|  |  | Sistem basıncı izleme |  |  | 70 |  | 1 | 2
|  |  | Kollektör alarm basınç şalteri izleme |  |  |  | 70
|  |  | Yangın dolapları vana izleme (zemin kat) |  |  |  | 70 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat vanası izleme |  |  |  | 70 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat akış anahtarı |  |  |  | 70 |  | 2
|  |  | 1. kat vanası izleme |  |  |  | 80 | 1 | 2
|  |  | 1. kat akış anahtarı |  |  |  | 80 |  | 2
|  |  | 2. kat vanası izleme |  |  |  | 85 | 1 | 2
|  |  | 2. kat akış anahtarı |  |  |  | 85 |  | 2
|  |  | 3. kat vanası izleme |  |  |  | 90 | 1 | 2
|  |  | 3. kat akış anahtarı |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | 4. kat vanası izleme |  |  |  | 95 | 1 | 2
|  |  | 4. kat akış anahtarı |  |  |  | 95
|  |  | Orta bölüm vana izleme |  |  |  | 95
|  |  | Orta bölüm akış anahtarı |  |  |  | 95 |  | 2
|  |  | TOPLAM | 60 | 0 | 900 | 3310 | 11 | 79 | 60

## KD-6
KD6
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 4 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 4 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 1 | TXM1.8D | Dijital input modül
5 | 4 | TXM1.6R | Dijital output modül
6 | 2 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
7 | 1 | TXA1.K24 | Adres numaraları 1...24
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QAM2120.040 | Kanal tipi sıcaklık hissedicisi
2 | 6 | QAE26.90 | Daldırma tip sıcaklık hissedicisi
3 | 5 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
4 | 1 | QAF81.6 | Donma termostatı
5 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
6 | 2 | QFM2160 | Kanal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
7 | 2 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
8 | 1 | QPM2102 | Kanal tipi Hava Kalitesi Hissedicisi CO2/VOC 0-2
9 | 1 | RAK-TW.1000HB | Limit Termostat
10 | 3 | GCA161.1E | Damper motoru (Oransal, YGD'lü), 18 Nm
VANALAR VE VANA SERVOMOTORLARI
1 | 1 | VVG41.50 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 50, dişli
2 | 1 | VVF42.80-80 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 80, flanşlı
3 | 1 | SAX61.03 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
4 | 1 | SKD60 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
5 | 1 | ALG502 | Rakor DN50
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 2X20 | 10 | _ | _
AHU-1 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 60 |  | 1 |  | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 60 |  | 1 |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 60 |  | 1 |  | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 60 | 60 |  |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 60 | 60 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 1 |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici 2 |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Kanal tipi hava kalitesi hissedici |  |  | 60 |  |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Aspiratör akış fark basınç anahtarı | [6 empty] | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Damper switch |  |  |  | 60 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  |  | 60 |  |  | 3
EF-1 ZEMİN KAT WC EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
|  |  | Akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 45 |  | 5
VANT-1 ZEMİN KAT WC VANTİLATÖR FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
|  |  | Akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 45 |  | 5
EF-2 3. KAT WC EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
EF-3 6. KAT WC EGZOST FANI |  |  | ON-OFF VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
MERDİVEN BASINÇLANDIRMA FANI |  |  | DURUM VE ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 5
BOYLER |  |  | BOYLER ON-OFF |  |  |  | 50 |  | 2
|  |  | BOYLER SICAKLIK |  |  |  | 50 |  | 2
|  |  | 2 YOLLU VANA |  |  |  | 50 |  | 2
|  |  | LİMİT TERMOSTAT |  |  |  | 50 |  | 2
BOYLER POMPASI |  |  | ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | DURUM |  |  |  | 5
|  |  | ARIZA |  |  |  | 5
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 25 | 25
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Giriş yangın vanası izleme |  |  |  | 50 | 1 | 2
|  |  | Preaction vana giriş izleme |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | Preaction vana akış anahtarı |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | Preaction vana basınç şalteri |  |  | 40 |  | 1 | 2
|  |  | E6 yangın vanası izleme |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | Kollektör alarm basınç şalteri izleme |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | E6 akış anahtarı |  |  |  | 40 |  | 2
|  |  | Yangın dolabı vana izleme |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | Yangın dolabı akış anahtarı |  |  |  | 40 |  | 2
|  |  | Zemin kat wc vanası izleme |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat wc akış anahtarı |  |  |  | 40 |  | 2
|  |  | Zemin kat vanası izleme 1 kuru hat |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat akış anahtarı 1 kuru hat |  |  |  | 40 |  | 2
|  |  | Zemin kat vanası izleme 2 |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat akış anahtarı 2 |  |  |  | 40 |  | 2
|  |  | 1. kat vanası izleme |  |  |  | 50 | 1 | 2
|  |  | 1. kat akış anahtarı |  |  |  | 50 |  | 2
|  |  | 2. kat vanası izleme |  |  |  | 55 | 1 | 2
|  |  | 2. kat akış anahtarı |  |  |  | 55 |  | 2
|  |  | 3. kat vanası izleme |  |  |  | 60 | 1 | 2
|  |  | 3. kat akış anahtarı |  |  |  | 60 |  | 2
|  |  | 4. kat vanası izleme |  |  |  | 65 | 1 | 2
|  |  | 4. kat akış anahtarı |  |  |  | 65 |  | 2
|  |  | 5. kat vanası izleme |  |  |  | 70 | 1 | 2
|  |  | 5. kat akış anahtarı |  |  |  | 70 |  | 2
|  |  | 6. kat vanası izleme |  |  |  | 80 | 1 | 2
|  |  | 6. kat akış anahtarı |  |  |  | 80 |  | 2
|  |  | TOPLAM | 40 | 10 | 425 | 2235 | 19 | 72 | 42

## ÇSM 15.7
ÇSM 15/7
SAHA EKİPMANLARI
1 | 12 | GMA161.1E | Damper motoru (Oransal, YGD'lü), 7 Nm
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
AHU-1 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 25 |  | 1 | 3 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 25 |  |  | 3 | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 25 |  |  | 3 | 3
AHU-2 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 25 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 25 |  |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 25 |  |  | 3
AHU-3 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 30 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 30 |  |  | 3
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Giriş yangın vanası izleme |  |  |  | 70 | 1 |  | 10
|  |  | Giriş akış anahtarı |  |  |  | 70 |  |  | 10
|  |  | Giriş basıncı izleme |  |  | 70 |  | 1 |  | 10
|  |  | Zemin kat ofisler vanası izleme |  |  |  | 110 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat ofisler akış anahtarı |  |  |  | 110 |  | 2
|  |  | 1. kat ofisler vanası izleme |  |  |  | 100 | 1 | 2
|  |  | 1. kat ofisler akış anahtarı |  |  |  | 100 |  | 2
|  |  | 2. kat vanası izleme |  |  |  | 50 | 1 | 2
|  |  | 2. kat akış anahtarı |  |  |  | 50 |  | 2
|  |  | 3. kat vanası izleme |  |  |  | 45 | 1 | 2
|  |  | 3. kat akış anahtarı |  |  |  | 45 |  | 2
|  |  | 4. kat vanası izleme |  |  |  | 40 | 1 | 2
|  |  | 4. kat akış anahtarı |  |  |  | 40 |  | 2
|  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 310 | 830 | 10 | 47 | 39

## ÇSM 15.5
ÇSM 15/5
SAHA EKİPMANLARI
1 | 15 | GMA161.1E | Damper motoru (Oransal, YGD'lü), 7 Nm
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
AHU-5 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 30 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 30 |  |  | 3
AHU-6 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 25 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 25 |  |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 25 |  |  | 3
AHU-7 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 20 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 20 |  |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 20 |  |  | 3
AHU-8 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 20 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 20 |  |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 20 |  |  | 3
AHU-9 KARIŞIM HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru 1 |  |  | 25 |  | 1 | 3
|  |  | Damper motoru 2 |  |  | 25 |  |  | 3
|  |  | Damper motoru 3 |  |  | 25 |  |  | 3
|  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 360 | 0 | 5 | 45 | 0

## E-1
E1
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
2 | 1 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
3 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 80 | 80 |  | 2
RADYATÖR ISITMA DEVRESİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 20 |  | 1 | 5
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-16 bar |  |  | 50 |  | 1 | 3
|  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 150 | 80 | 2 | 10 | 0

## E-2
E2
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
2 | 1 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
3 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 75 | 75 |  | 2
RADYATÖR ISITMA DEVRESİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 20 |  | 1 | 5
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-16 bar |  |  | 50 |  | 1 | 3
|  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 145 | 75 | 2 | 10 | 0

## E-3
E3
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QAM2120.040 | Kanal tipi sıcaklık hissedicisi
2 | 2 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
3 | 1 | QAF81.6 | Donma termostatı
4 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
5 | 1 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
6 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
7 | 1 | GMA126.1E | Damper motoru (On/off, YGD'lü), 7 Nm, End switchli
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 30 | 30 |  | 2
RADYATÖR ISITMA DEVRESİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 30 |  | 1 | 5
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-16 bar |  |  | 40 |  | 1 | 3
AHU-4 TAZE HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru |  |  | 30 |  | 1 | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 30 | 30 |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 30 | 30 |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Kanal tipi hava kalitesi hissedici |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Damper switch |  |  |  | 30 |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 250 | 250 | 3 | 40 | 0

## E-4
E4
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
2 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
3 | 1 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
4 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre) | 40x100 mm KABLO TAVASI (metre)
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 50 | 50 |  | 2
RADYATÖR ISITMA DEVRESİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 35 |  | 1 | 5
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  |  | Basınç hissedicisi 0-16 bar |  |  | 75 |  | 1 | 3
PİS SU TERFİ İSTASYONU 3 POMPA |  |  | 1.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 1. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 1. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 2.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 2. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 2. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 3.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 3. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | 3. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 120
|  |  | Minimum seviye alarmı |  |  |  | 120
|  |  | Taşma alarmı |  |  |  | 120
|  |  | Yedek kablo |  |  |  | 120
AHU-4 TAZE HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru |  |  | 25 |  | 1 | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 25 | 25 |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 25 | 25 |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 25 |  | 3
|  |  | Kanal tipi hava kalitesi hissedici |  |  | 25 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 25 |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 25 |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 25 |  | 3
|  |  | Damper switch |  |  |  | 25 |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 25 |  |  | 3
KABLO TAVASI |  |  | E4 binası dış cephe | [7 empty] | 25
|  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 285 | 1675 | 3 | 40 | 0 | 25

## Su deposu
SU DEPOSU
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
3 | 1 | SW | Desigo Insight ilave lisans
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 1 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 3 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 1 | TXM1.8D | Dijital input modül
5 | 1 | TXM1.6R | Dijital output modül
6 | 1 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
7 | 1 | TXA1.K12 | Adres numaraları 1...12
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QBE2003-P1 | Basınç hissedicisi 0-1 bar
2 | 3 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
3 | 2 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
VANALAR VE VANA SERVOMOTORLARI
1 | 4 | VKF46.65 | Kelebek vana gövdesi PN16, DN 65
2 | 4 | SAL31.00T20 | On/off Vana motoru, 230VAC 20Nm
3 | 8 | ASC10.51 | Auxilary Switch
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 2X100 | 50
KULLANIM SUYU DEPOSU 185+185 m3 |  |  | Dolum vanası 1 |  |  | 30 |  |  | 5
|  |  | Dolum vanası 2 |  |  | 30 |  |  | 5
|  |  | Seviye göstergesi basınç hissedici 0-10 bar |  |  | 30 |  | 1 | 5
|  |  | Taşma alarmı |  |  | 30 |  |  | 5
YANGIN SUYU DEPOSU 185+185 m3 |  |  | Dolum vanası 1 |  |  | 30 |  |  | 5
|  |  | Dolum vanası 2 |  |  | 30 |  |  | 5
|  |  | Seviye göstergesi basınç hissedici 0-10 bar |  |  | 30 |  | 1 | 5
|  |  | Taşma alarmı |  |  | 30 |  |  | 5
BAHÇE SULAMA DEPOSU 20 m3 |  |  | Şebeke besleme vanası |  |  | 20 |  |  | 5
|  |  | Seviye göstergesi basınç hissedici 0-10 bar |  |  | 20 |  | 1 | 5
|  |  | Taşma alarmı |  |  | 20 |  |  | 5
KULLANIM SUYU HİDROFORU KSB 3 POMPALI HİDROFOR SETİ |  |  | ON-OFF |  |  |  | 30 |  | 2
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 30 |  | 2
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 30 |  | 2
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 30 |  | 2
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 30 |  | 2
|  |  | 3. POMPA DURUM |  |  |  | 30 |  | 2
|  |  | 3. POMPA ARIZA |  |  |  | 30 |  | 2
|  |  | HİDROFOR BASINCI 0-16 bar |  |  | 30 |  | 1 | 2
BAHÇE SULAMA HİDROFORU WILO 2 POMPALI HİDROFOR SETİ |  |  | ON-OFF |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | HİDROFOR BASINCI 0-16 bar |  |  | 10 |  | 1 | 2
PİS SU POMPALARI-1 WILO 2 POMPALI SET |  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 25 |  | 2
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 25 |  | 2
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 25 |  | 2
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 25 |  | 2
|  |  | TAŞMA ALARMI |  |  |  | 25 |  | 2
PİS SU POMPASI-2 |  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | TAŞMA ALARMI |  |  |  | 20 |  | 2
ARTEZYEN POMPASI |  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 10 |  | 2
ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI |  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 15 |  | 2
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 15 |  | 2
DİZEL YANGIN POMPASI |  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 15 |  | 2
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 15 |  | 2
JOKER YANGIN POMPASI |  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 15 |  | 2
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 15 |  | 2
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Yangın kollektörü basıncı 0-16 bar |  |  | 20 |  | 1 | 3
|  |  | Elektrikli pompa giriş vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Elektrikli pompa çıkış vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Elektrikli pompa depo by-pass vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Dizel pompa giriş vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Dizel pompa çıkış vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Dizel pompa depo by-pass vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Joker pompa giriş vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Joker pompa çıkış vanası izleme |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Depo by-pass dönüş vanası |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | Su deposu spring sistem vana izleme |  |  |  | 20 | 1 | 3
|  |  | Su deposu spring sistem akış anahtarı |  |  | 20 |  | 1 | 3
|  |  | Zone 1 vana izleme |  |  |  | 20 | 1 | 3
|  |  | Zone 2 vana izleme |  |  |  | 20 | 1 | 3
|  |  | Yangın hidrantı vana izleme |  |  |  | 20 | 1 | 3
|  |  | 1.Yangın deposu çıkaş vanası |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | 2.Yangın deposu çıkaş vanası |  |  |  | 30 | 1 | 3
|  |  | TOPLAM | 200 | 50 | 380 | 965 | 22 | 166 | 0

## Zone 2
ZONE-2
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
3 | 1 | SW | Desigo Insight ilave lisans
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 2 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 2 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 1 | TXM1.8D | Dijital input modül
5 | 2 | TXM1.6R | Dijital output modül
6 | 1 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
7 | 1 | TXS1.EF10 | Bus bağlantı modülü
8 | 1 | TXA1.K12 | Adres numaraları 1...12
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QBE2003-P1 | Basınç hissedicisi 0-1 bar
2 | 2 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
3 | 2 | QBE63-DP1 | Fark Basınç hissedicisi 0-1 bar
4 | 4 | AQB2002 | Montaj aparatı
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (800 x 1500 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X4 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 2X110 | 110
BAHÇE SULAMA DEPOSU 180 m3 |  |  | Seviye göstergesi basınç hissedici 0-1 bar |  |  | 50 |  | 1 |  | 5
|  |  | Taşma alarmı |  |  | 50 |  |  |  | 5
BAHÇE SULAMA HİDROFORU WILO 2 POMPALI HİDROFOR SETİ |  |  | ON-OFF |  |  |  | 50 |  |  | 5
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 50 |  |  | 5
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 50 |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 50 |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 50 |  |  | 5
|  |  | HİDROFOR BASINCI 0-16 bar |  |  | 50 |  | 1 |  | 5
ARTEZYEN POMPASI |  |  | DURUM |  |  |  | 5
|  |  | ARIZA |  |  |  | 5
1. CHIILER |  |  | ON-OFF |  |  |  | 30
|  |  | DURUM |  |  |  | 30
|  |  | ARIZA |  |  |  | 30
|  |  | GİRİŞ SUYU SICAKLIĞI |  |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | ÇIKIŞ SUYU SICAKLIĞI |  |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | YEDEK KABLO |  |  |  | 30 |  |  | 3
2. CHILLER |  |  | ON-OFF |  |  |  | 30
|  |  | DURUM |  |  |  | 30
|  |  | ARIZA |  |  |  | 30
|  |  | GİRİŞ SUYU SICAKLIĞI |  |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | ÇIKIŞ SUYU SICAKLIĞI |  |  |  | 30 |  |  | 3
|  |  | YEDEK KABLO |  |  |  | 30 |  |  | 3
CHILLER POMPALARI |  |  | 1. CHILLER POMPASI ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | 1. CHILLER POMPASI DURUM |  |  |  | 5
|  |  | 1.CHILLER POMPASI ARIZA |  |  |  | 5
|  |  | 2. CHILLER POMPASI ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | 2. CHILLER POMPASI DURUM |  |  |  | 5
|  |  | 2. CHILLER POMPASI ARIZA |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA DURUM |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA ARIZA |  |  |  | 5
E1-E2 SOĞUK SU SİRKÜLASYON POMPALARI |  |  | 1. POMPA ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 5
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA DURUM |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA ARIZA |  |  |  | 5
Y9-Y10 SOĞUK SU SİRKÜLASYON POMPALARI |  |  | 1. POMPA ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 5
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 5
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA ON-OFF |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA DURUM |  |  |  | 5
|  |  | YEDEK POMPA ARIZA |  |  |  | 5
SOĞUK SU GİDİŞ KOLLEKTÖRÜ |  |  | GİDİŞ SU SICAKLIĞI |  |  |  | 20 |  | 5
|  |  | SİSTEM SU BASINCI |  |  | 20 |  | 1 | 5
SOĞUK SU DÖNÜŞ KOLLEKTÖRÜ |  |  | DÖNÜŞ SU SICAKLIĞI |  |  |  | 20 |  | 5
|  |  | TOPLAM | 220 | 110 | 170 | 795 | 3 | 15 | 58

## Rektörlük
REKTÖRLÜK
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
3 | 1 | SW | Desigo Insight ilave lisans
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 3 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 2 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 2 | TXM1.6R | Dijital output modül
5 | 1 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
6 | 1 | TXS1.EF10 | Bus bağlantı modülü
7 | 1 | TXA1.K12 | Adres numaraları 1...12
SAHA EKİPMANLARI
1 | 1 | QAM2120.040 | Kanal tipi sıcaklık hissedicisi
2 | 3 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
3 | 1 | QAF81.6 | Donma termostatı
4 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
5 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
6 | 2 | GMA126.1E | Damper motoru (On/off, YGD'lü) 7 Nm, End switchli
VANALAR VE VANA SERVOMOTORLARI
1 | 1 | VVG44.25-10 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 25, dişli
2 | 1 | VVG44.32-16 | 2-yollu vana gövdesi, PN 16, DN 32, dişli
3 | 2 | SAS61.03 | Oransal vana servomotoru, 24VAC
4 | 1 | ALG252 | Rakor DN25
5 | 1 | ALG322 | Rakor DN32
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (600 x 1800 x 300mm) PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 15 | 10 | _ | _
AHU-1 TAZE HAVALI KLİMA SANTRALİ |  |  | Damper motoru |  |  | 40 |  | 1 | 3
|  |  | Isıtma vanası |  |  | 40 | 40 |  | 3
|  |  | Soğutma vanası |  |  | 40 | 40 |  | 3
|  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Donma termostatı |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Damper switch |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 10
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 10
|  |  | Yedek kablo |  |  | 40 |  |  | 3
EF-1 GENEL HACİMLER EGZOST FANI |  |  | Aspiratör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Damper motoru |  |  |  | 40 | 1 | 3
|  |  | Damper switch |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 10
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 10
|  |  | Yedek kablo |  |  | 40 |  |  | 3
ISITMA SİRKÜLASYON POMPALARI |  |  | 1. POMPA ON-OFF |  |  |  | 10
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 10
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA ON-OFF |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 10
FCU EŞANJÖR |  |  | 2-yollu vana |  |  |  | 40 |  | 3
|  |  | Basınç hissedicisi 0-16 bar |  |  |  | 40 |  | 3
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 10 | 10 |  | 2
|  |  | TOPLAM | 15 | 10 | 210 | 590 | 2 | 47 | 0

## Galeri -1 Mutfak
GALERİ-1 MUTFAK
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
3 | 1 | SW | Desigo Insight ilave lisans
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 4 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 3 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 1 | TXM1.8D | Dijital input modül
5 | 3 | TXM1.6R | Dijital output modül
6 | 1 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
7 | 1 | TXS1.EF10 | Bus bağlantı modülü
8 | 1 | TXA1.K12 | Adres numaraları 1...12
SAHA EKİPMANLARI
1 | 4 | QAM2120.040 | Kanal tipi sıcaklık hissedicisi
2 | 2 | QAC22 | Dış hava sıcaklık hissedicisi
3 | 10 | QAE26.90 | Daldırma tip sıcaklık hissedicisi
4 | 4 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
5 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
6 | 1 | QFA3160 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
7 | 1 | AQF3100 | Koruyucu kılıf QFA3160 için
8 | 1 | QBE2003-P1 | Basınç hissedicisi 0-1 bar
9 | 2 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
10 | 1 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
11 | 3 | RAK-TW.1000HB | Limit Termostat
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (800 x 1800 x 400mm) PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 2X50 | 10 | _ | _
AHU-1 TAZE HAVALI VANTİLATÖR SICAK MUTFAK |  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 70 |  |  |  | 3
AHU-1 TAZE HAVALI VANTİLATÖR PASTANE |  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Filtre fark basınç anahtarı |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Vantilatör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 70 | 70 |  |  | 3
EF-2 DAVLUMBAZ EGZOST FANI SICAK MUTFAK |  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Aspiratör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 70 |  |  |  | 3
EF-2 DAVLUMBAZ EGZOST FANI PASTANE |  |  | Kanal tipi sıcaklık hissedici |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Aspiratör akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 70 |  |  | 3
|  |  | Frekans konvertörlü çalışma(Siemens sed2) |  |  |  | 5
|  |  | Sabit hız çalışma |  |  |  | 5
|  |  | Yedek kablo |  |  | 70 |  |  |  | 3
BOYLER -1 |  |  | BOYLER ON-OFF (ELEKTRİKLİ ISITICI) |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | BOYLER SICAKLIK |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | LİMİT TERMOSTAT |  |  |  | 20 |  | 2
BOYLER -2 |  |  | BOYLER ON-OFF (ELEKTRİKLİ ISITICI) |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | BOYLER SICAKLIK |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | LİMİT TERMOSTAT |  |  |  | 20 |  | 2
EŞANJÖR |  |  | 2 YOLLU VANA |  |  |  | 20 |  | 2
BOYLER SİRKÜLASYON POMASI |  |  | ON-OFF |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 20 |  | 2
HİDROFOR POMPALARI BAYMAK HİDROFOR SETİ 2 POMPA |  |  | ON-OFF |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 20 |  | 2
|  |  | Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  |  | 20 | 1 | 2
YUMUŞAK SU DEPOSU |  |  | Basınç hissedicisi 0-1 bar (seviye bilgisi) |  |  | 25 |  | 1 | 2
KOMBİ |  |  | Sistem Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 60 |  | 1 | 2
|  |  | ON-OFF |  |  | 60 |  |  | 2
|  |  | DURUM |  |  | 60 |  |  | 2
|  |  | KOMBİ SICAKLIK |  |  | 60 |  |  | 2
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  | 60 |  |  | 2
|  |  | YEDEK KABLO |  |  | 60 |  |  | 2
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 70 | 70 |  | 2
SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Sistem Basınç hissedicisi 0-16 bar |  |  | 50 |  | 1 | 2
|  |  | TOPLAM | 100 | 10 | 785 | 1200 | 4 | 50 | 42

## EN-1
EN-1
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
3 | 1 | SW | Desigo Insight ilave lisans
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC50.D | Kontrol kartı
2 | 1 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 1 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 1 | TXM1.8D | Dijital input modül
5 | 1 | TXM1.6R | Dijital output modül
6 | 1 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
7 | 1 | TXA1.K12 | Adres numaraları 1...12
SAHA EKİPMANLARI
1 | 2 | QAE26.90 | Daldırma tip sıcaklık hissedicisi
2 | 1 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
3 | 1 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (600 x 1800 x 300mm) DİKİLİ TİP PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre) | 100 mm KORİGE BORU | 4400X400 mm PLASTİK MENHOL
SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici | 10 | 10 | 5 | 5 |  | 2
YAĞMUR SUYU TERFİ İSTASYONU -1 4 POMPA (3 ASIL- 1 SİNTİNE POMPASI) |  |  | 1.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 1. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 1. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 2.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 2. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 2. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 3.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 3. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | 3. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | Sintine pompası durum bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | Sintine pompası arıza bilgisi |  |  |  | 90
|  |  | Minimum seviye alarmı |  |  |  | 90
|  |  | Taşma alarmı |  |  |  | 90
|  |  | Yedek kablo |  |  |  | 90
YAĞMUR SUYU TERFİ İSTASYONU -2 4 POMPA (3 ASIL- 1 SİNTİNE POMPASI) |  |  | 1.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 1. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 1. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 2.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 2. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 2. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 3.Pompa otomatik manuel bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 3. Pompa durum bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | 3. Pompa arıza bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | Sintine pompası durum bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | Sintine pompası arıza bilgisi |  |  |  | 110
|  |  | Minimum seviye alarmı |  |  |  | 110
|  |  | Taşma alarmı |  |  |  | 110
|  |  | Yedek kablo |  |  |  | 110
KOMBİ |  |  | Sistem Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 10 |  | 1 | 2
|  |  | ON-OFF |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | DURUM |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | KOMBİ SICAKLIK |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | YEDEK KABLO |  |  |  | 10 |  | 2
RADYATÖR SİSTEMİ ISITMA POMPALARI İKİZ POMPA |  |  | 1. POMPA ON-OFF |  |  |  | 10 |  | 2
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 10
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA ON-OFF |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 10
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 10
|  |  | Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 10 |  | 1 | 2
YAĞMUR POMPALARI BORULAMA | [10 empty] | 150 | 1
|  |  | TOPLAM | 10 | 10 | 25 | 2915 | 2 | 18 | 0 | 150 | 1
NOT: | Yağmur suyu terfi istasyonu ile EN-1 binası arasında altyapı olmadığı için, 75 metre kazı yapılıp 2 adet 100mm korige boru ve 1 adet 400x400 mm menhol ile altyapı oluşturulmalıdır.

## L-1
L-1
MERKEZİ DONANIM VE YAZILIM
NO | ADET | TİP | AÇIKLAMA | NOT
1 | 2 | RXZ02.1 | Bus terminator
2 | 1 | PXG80-N | BACnet Router | Bilgi Stok
3 | 1 | SW | Desigo Insight ilave lisans
DDC EKİPMANLARI
1 | 1 | PXC100.D | Kontrol kartı
2 | 5 | TXM1.8U | Üniversal modül
3 | 4 | TXM1.16D | Dijital input modül
4 | 2 | TXM1.6R | Dijital output modül
5 | 1 | TXS1.12F10 | Besleme modülü
6 | 1 | TXS1.EF10 | Bus bağlantı modülü
7 | 1 | TXA1.K12 | Adres numaraları 1...12
SAHA EKİPMANLARI
1 | 19 | QAE26.90 | Daldırma tip sıcaklık hissedicisi
2 | 1 | QBM81-5 | Fark basınç anahtarı, 50-500Pa
3 | 3 | QFA2020 | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedicisi
4 | 4 | QBE2003-P10 | Basınç hissedicisi 0-10 bar
5 | 3 | QBE2003-P16 | Basınç hissedicisi 0-16 bar
OTOMASYON PANOLARI
1 | 1 |  | (800 x 1500 x 400mm) PANO
MÜHENDİSLİK VE DEVREYE ALMA BEDELİ
1 | 1 |  | Mühendislik & Devreye alma
OTOMASYON SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  |  | KABLOLAMA
EKİPMAN VE CİHAZLAR |  |  | SAHA ELEMANI | CAT6 UTP KABLO (metre) | 3X2,5 NHXMH NYM (metre) | 3X1,5 LIHCH (metre) | 2X1,5 LIHCH (metre) | IP 65 70X70 BUAT (adet) | SPRAL BORU (metre) | ÇELİK SPRAL BORU (metre)
Otomasyon panosu |  |  | Kablolama | 2X40 | 15 | _ | _
L1 SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 40 | 40 |  | 3
L1 3'LÜ KASKAT KOMBİ |  |  | KASKAT ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 1. KOMBİ DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 1. KOMBİ KOMBİ SICAKLIK |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 1. KOMBİ ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 2. KOMBİ DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 2. KOMBİ KOMBİ SICAKLIK |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 2. KOMBİ ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 3. KOMBİ DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 3. KOMBİ KOMBİ SICAKLIK |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 3. KOMBİ ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | YEDEK KABLO |  |  | 35 | 35 |  | 3
L1 RADYATÖR SİSTEMİ ISITMA POMPALARI İKİZ POMPA |  |  | 1. POMPA ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 1. POMPA DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 1. POMPA ARIZA |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 2. POMPA ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 2. POMPA DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | 2. POMPA ARIZA |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 35 |  | 1 | 3
|  |  | Daldırma tip sıcaklık hissedici (kollektör) |  |  |  | 35 |  | 3
L1 BOYLER -1 |  |  | BOYLER SICAKLIK |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | LİMİT TERMOSTAT |  |  |  | 35 |  | 3
L1 BOYLER -2 |  |  | BOYLER SICAKLIK |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | LİMİT TERMOSTAT |  |  |  | 35 |  | 3
L1 BOYLER -1 SİRKÜLASYON POMPASI |  |  | POMPA ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 35 |  | 3
L1 BOYLER -2 SİRKÜLASYON POMPASI |  |  | POMPA ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 35 |  | 3
L1 RİNG DEVRESİ SİRKÜLASYON POMPASI KULLANIM SICAK SU |  |  | POMPA ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 35 |  | 3
L1 EF-1 WC EGZOST FANI |  |  | ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | Akış fark basınç anahtarı |  |  |  | 40 |  | 3
L1 MEKANİK ODA PİS SU POMPASI |  |  | DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | TAŞMA ALARMI |  |  |  | 35 |  | 3
L1 GİRİŞ PİS SU POMPASI |  |  | DURUM |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 35 |  | 3
|  |  | TAŞMA ALARMI |  |  |  | 35 |  | 3
L2 SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 90 | 90 |  | 2
L2 KOMBİ |  |  | Sistem Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  | 90 |  | 1 | 2
|  |  | ON-OFF |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | DURUM |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | KOMBİ SICAKLIK |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | YEDEK KABLO |  |  |  | 90 |  | 2
L2 BOYLER |  |  | BOYLER SICAKLIK |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | LİMİT TERMOSTAT |  |  |  | 90 |  | 2
L2 BOYLER SİRKÜLASYON POMPASI |  |  | POMPA ON-OFF |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | POMPA DURUM |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | POMPA ARIZA |  |  |  | 90 |  | 2
L2 EF-1 WC EGZOST FANI |  |  | ON-OFF |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 90 |  | 2
L3 SİSTEM ODASI |  |  | Mahal tipi nem ve sıcaklık hissedici |  |  | 150 | 150 |  | 2
L3 KOMBİ |  |  | Sistem Basınç hissedicisi 0-10 bar |  |  |  | 35 | 1 | 2
|  |  | ON-OFF |  |  |  | 35 |  | 2
|  |  | DURUM |  |  |  | 35 |  | 2
|  |  | KOMBİ SICAKLIK |  |  |  | 35 |  | 2
|  |  | ARIZA BİLGİSİ |  |  |  | 35 |  | 2
|  |  | YEDEK KABLO |  |  |  | 35 |  | 2
L1 SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Giriş yangın vanası izleme |  |  |  | 25 | 1 | 2
|  |  | Giriş akış anahtarı izleme |  |  |  | 25 |  | 2
|  |  | Sistem basıncı izleme 0-16 bar |  |  | 25 |  | 1 | 2
|  |  | Zemin kat vanası 1 izleme |  |  |  | 60 |  | 2
|  |  | Zemin kat akış anahtarı 1 |  |  |  | 60 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat vanası 2 izleme |  |  |  | 50 | 1 | 2
|  |  | Zemin kat akış anahtarı 2 |  |  |  | 50 |  | 2
|  |  | 1. kat vanası 1 izleme |  |  |  | 65 | 1 | 2
|  |  | 1. kat akış anahtarı 1 |  |  |  | 65 |  | 2
|  |  | 1. kat vanası 2 izleme |  |  |  | 55 | 1 | 2
|  |  | 1. kat akış anahtarı 2 |  |  |  | 55 |  | 2
|  |  | 2. kat vanası 1 izleme |  |  |  | 70 | 1 | 2
|  |  | 2. kat akış anahtarı 1 |  |  |  | 70 |  | 2
|  |  | 2. kat vanası 2 izleme |  |  |  | 65 | 1 | 2
|  |  | 2. kat akış anahtarı 2 |  |  |  | 65 |  | 2
L2 SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Giriş yangın vanası izleme |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | Giriş akış anahtarı izleme |  |  |  | 90 |  | 2
|  |  | Sistem basıncı izleme 0-16 bar |  |  | 90 |  | 1 | 2
L3 SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEME |  |  | Giriş yangın vanası izleme |  |  |  | 60 |  | 2
|  |  | Giriş akış anahtarı izleme |  |  |  | 60 |  | 2
|  |  | Sistem basıncı izleme 0-16 bar |  |  | 60 |  | 1 | 2
|  |  | TOPLAM | 80 | 15 | 615 | 4055 | 13 | 210 | 0